## 必ずお読みください
○注意事項
■換気シミュレーターは、Microsoft EXCEL 2010以降のバージョンでご使用ください。
※バージョンが古い場合、正しく動作しない場合があります。
■行政や専門家会議などによる緊急事態宣言，指示，提言等により，職場での勤務，集会，イベントの開催等の 自粛要請がある場合は，それらに従ってください。
■本シミュレーターは，それら自粛要請等が該当しない場合に限り使用してください。
■『3つの密（3密）』のうち「換気の悪い密閉空間」のみを対象としています。
※ほかの3密（「人が密集する場所」および「密接した近距離での会話」）については、別途対策を検討してください。
■見積り結果は、換気のシミュレーションに基づいており、諸条件により実際の換気状況と異なる結果となる場合があります。
■ある条件で「見積り結果」が出た時，換気装置の設定を強める（例：弱から強），在室人数を減らすなど条件を 変えて，見積りを再度行うことができます。
■詳細については、日本産業衛生学会産業衛生技術部会ホームページをご確認ください。
○免責事項
■換気シミュレーターは、公益社団法人日本産業衛生学会内産業衛生技術部会が作成したものであり、著作権は 公益社団法人日本産業衛生学会が有しています。
■使用者は、著作権法及び関連法規を遵守するとともに、営利目的の個人、法人、団体等が、利益を得る目的で配布、 または他の製品と合わせて配布することは禁止します。
■換気シミュレーターを使用して得られた結果について、著作権者は利用者に対していかなる保証をするものでもありません。 利用者は自己の責任においてご利用ください。
※使用する者の全責任の元において使用すること。
上記を承諾のうえ、
| [選択してください] | こちらをクリック

## シミュレーター
換気シミュレーター ver.1.0.
室内の状況
| 手入力項目 |  |  |  | 選択項目 |  |  | 下記に室内あるいは建物の状況を入力・選択してください。
○ステップ１【基本情報】 まず最初に下記を入力してください
| 床の縦の長さ | [5 empty] | 入力 |  | m
| 床の横の長さ | [5 empty] | 入力 |  | m
| 天井の高さ | [5 empty] | 入力 |  | m（一般に2.5~3m、不明の場合は2.6mを入力）
| 部屋にいる人の数 | [5 empty] | 入力 |  | 人
| 人の活動状態 | [5 empty] | 選択 | [選択してください] | 具体例
＜＜＜選択すると具体例が表示されます
調べようとする部屋について，換気装置の有無，および換気量（設計値など）がわかる場合とそうでない場合等で，入力項目が変わってきます。以下の欄でどれかを選択し，数値がわかる場合は入力してください。なお換気量の設計値は一般に建物の管理者などから入手できます。
○ステップ２【換気装置の有無】 次に下記に回答してください
| 換気装置はありますか？ | [5 empty] | 選択 | [選択してください] | 換気装置の例 | 0
換気扇、排気・吸気ファン（壁面、天井面）、レンジフード、ビルの全体または個別換気
[7 empty] | 選択 |  |  | 0
[7 empty] | 選択 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 入力 |  | 人 |  | －
見積り結果
3500ppm
3000ppm
[6 empty] | 予測CO2濃度 |  | 換気状態は
2500ppm
|  |  | 2000ppm |  |  |  | ppm
1500ppm
1000ppm
|  | 0ppm |  | CO2濃度
Copyright © 2020- 公益社団法人日本産業衛生学会 All Rights Reserved
作成： 日本産業衛生学会 産業衛生技術部会 「新型コロナウイルス(COVID-19)対応検討チーム」

## 計算シート (hidden)
○基礎情報 |  |  | ○部屋の状況 |  |  | ○二酸化炭素濃度
床の縦長さ[m] | 0 |  | 換気の有無 | － |  | 二酸化炭素濃度（生データ）[ppm] | #N/A
床の横長さ[m] | 0 |  | 必要換気量[m3/m2/h] | － |  | 二酸化炭素濃度（切り上げ）[ppm] | #N/A
天井の高さ[m] | 0 |  | 一人当たり換気量[m3/h/人] | －
床面積[m2] | 0 |  | 建物のタイプ | －
部屋容積[m3] | 0 |  | 部屋のタイプ | －
在室人数[人] | 0 |  | 換気回数[回/h] | －
活動状態 | － |  | 定員[人] | －
呼吸量係数（k） | #N/A |  | 換気量（Q）[m3/h] | －
平静時の呼気発生量[L/min] | 6.5 |  | ケース番号 | －
平静時の呼気発生量[m3/h] | 0.39
呼気中CO2濃度[%] | 4.6
呼気中CO2濃度[ppm] | 46000
外気のCO2濃度[ppm] | 400
CO2発生量（G）[m3/h] | #N/A
○活動状態
活動状態の区分 | ｋ | 具体例
標準時 | 1 | 一般的な事務作業（着席）
ごく軽度の動き | 2 | 頻繁な電話応対、発言の多い会議、ゆるいストレッチ、ランニングマシン（遅い歩行：3～4km/h）
軽度の動き | 3 | 軽作業、ラジオ体操、ストレッチ、ランニングマシン（速めの歩行：6km/h程度）
運動など（軽い～激しい） | 5 | 筋トレ、ランニングマシン（ジョギング：9km/h程度）、スポーツ一般、筋肉労働
○建物のタイプ別換気回数
建物のタイプ | 換気回数
コンクリート建築 | 0.5
一般木造建築（洋室） | 1
一般木造建築（和室） | 2
古い木造建築 | 3
窓やドアが常に開いている建物 | 5
○換気のタイプ別換気回数
換気のタイプ | 換気回数
弱いまたは設定「弱」 | 2
一般的な換気または設定「強」 | 3
大型の換気扇や排風機（作業室等） | 5
○部屋のタイプ別必要換気量[m3/m2/h]（現行の30m3/m2/hから20m3/m2/hベースに換算）
部屋のタイプ | 必要換気量
オフィス（事務室, 事務室を転用した会議室, その他の部屋） | 7.2
ミーティングルーム（会議専用の設計に限る） | 30
小売店（ショップ）、コンビニ | 9
デパート（一般売場）・スーパー | 20
劇場・映画館、宴会場 | 37.5
理髪店、美容室 | 6
飲食店（席の間隔：広め） ＞＞例 高級レストランなど | 17.7
飲食店（席の間隔：狭め） ＞＞例 居酒屋、ファミレス、カフェなど | 30
戸建て住宅・集合住宅 | 9
○選択肢（INDIRECT関数用）
設計換気量は分かりますか？ | 建物のタイプ | 部屋のタイプ | 換気のタイプ | どのデータを用いますか？ | 換気量（設計値等）は分かりますか？
はい（分かります） | コンクリート建築 | オフィス（事務室, 事務室を転用した会議室, その他の部屋） | 弱いまたは設定「弱」 | 換気量（設計値等） | はい（分かります）
いいえ（分かりません） | 一般木造建築（和室） | ミーティングルーム（会議専用の設計に限る） | 一般的な換気または設定「強」 | １人当たりの換気量（設計値等） | いいえ（分かりません）
| 一般木造建築（洋室） | 小売店（ショップ）、コンビニ | 大型の換気扇や排風機（作業室等） | 換気回数
| 古い木造建築 | デパート（一般売場）・スーパー
| 窓やドアが常に開いている建物 | 劇場・映画館、宴会場
理髪店、美容室
飲食店（席の間隔：広め） ＞＞例 高級レストランなど
飲食店（席の間隔：狭め） ＞＞例 居酒屋、ファミレス、カフェなど
戸建て住宅・集合住宅